## lista
zestawienie referencyjne
|  |  |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji | [11 empty] | parametry oświetleniowe referencyjne (MF-współczynnik utrzymania)
część | Nr lokalizacji | Lokalizacja | Typ | Ilość opraw | Ilość słupów | Ilość opraw | Ilość słupów | Moc przed mod. [W] | Moc po mod. [W] | Zakres modernizacji | Wymiana oprawy | Wymiana słupa | Konserwacja | Uwagi | cechy szczególne | certyfikacja referencyjna | oprawa referencyjna * | chodnik MF[-]//Em[lx]/Emin[lx] ulica MF[-]//Lm[cd/m2]/Uo/[-]/UI/[-]/TI[%]/REI[-] | klasa chodnik /ulica
2 | 1 | 3 Maja - św. Piotra - przejście | ścieżka | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,65//4,95/2,41 | P4
3 | 2 | Amelung teren rekreacyjny | park | 73 | 54 | 73 | 54 | 82 | 26 | Oprawa | 73 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder Albany MIDI LED / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//5,87/3,40 | P4
3 | 3 | Amelung - 3 Maja ciąg pieszy | ścieżka | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 22 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO25/840 DS 1xECO25/840/- | 0,67//5,23/3,02 | P4
2 | 4 | Cmentarz ul. Graniczna - ciąg pieszy | ścieżka | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 7 |  | 7 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,81/3,36 | P4
2 | 5 | Długa - skwer | skwer | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 35 | Oprawa | 7 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,99/3,44 | P4
1 | 6 | DTŚ | ulica | 155 | 87 | 155 | 87 | 287 | 134 | Oprawa + system sterowania | 155 |  |  | z redukcją mocy do 100W w godzinach śródnocnych | wyposażenie w otwarty system sterowania umożliwiajacy integrację w zakresie pozyskiwania informacji z funkcjonującym aktualnie Odcinkowym Systemem Zarządzania Ruchem dla DTŚ | CE, ENEC | Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DW10 | 0,85//1,50/0,50/0,0,83/10/0,81//1,17/0,50/0,83/9/0,81 | M2/M3
4 | 7 | Dyrekcyjna - skwer | skwer | 12 | 12 | 13 | 13 | 82 | 36 | Oprawa + Słup + Konserwacja | 13 | 1 | 12 | Koszt dostawienia słupa | remont istniejących 12 szt. opraw z wymianą źródeł światłą | CE | retrofit LED (żródło+zasilacz) do istniejącej obudowy | 0,67//>7,50/>1,50 | P3
2 | 8 | FlorIańska - skwer | skwer | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,99/3,44 | P4
2 | 9 | Dąbrowskiego z pomnikiem Chopina | skwer | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 20 | Oprawa + Konserwacja | 3 |  | 3 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO20/830 DS 1xECO20/830/- | 0,67//8,65/8,02 | P3
2 | 10 | Park pod Kasztanami przy ul. Krzywej | skwer | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 14 |  | 14 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,41/3,62 | P4
2 | 11 | Oświetlenie przy Kościele św. Jadwigii przy ul. Wolności | skwer | 26 | 22 | 26 | 22 | 82 | 26 | Oprawa | 26 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schreder Albany MIDI LED/5117/16 LEDs 500mA NW/361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//7,18/4,60 | P4
1 | 12 | ks. Józefa CzempIela (z tyłu osiedla) | ulica | 13 | 13 | 13 | 13 | 173 | 42 | Oprawa + Słup | 13 | 13 |  |  | integracja wizualna z istniejącą pierwszą latarnią w ulicy Czempiela | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3280 Rolle - T1 Disano 3280 10 LED - T1 -700mA CLD CELL grey 1xLMu10_700_80 | 0,67//0,98/0,67/0,77/9/0,71 | M4
3 | 13 | Młodzieżowa - Szczecińska skwer | skwer | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,13/3,51 | P4
2 | 14 | Plac przy Odrowążów - Łukasińskiego - Karłowicza | plac | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,13/3,51 | P4
3 | 15 | Park na górze Wyzwolenia - Park Redena (od ul. Parkowej) | park | 47 | 47 | 47 | 47 | 82 | 26 | Oprawa + Słup | 47 | 47 |  |  |  | CE, ENEC | Schreder ISLA LED/5120/16 LEDs 500mA/NW/344262 1x 16 LEDS 500mA NW | 0,67//4,38/14,50 | P4
4 | 16 | Park Róż | park | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 32 | Oprawa + Słup | 73 | 73 |  |  | oprawa zintegrowana z modułem kolorystycznego podświetlenia słupa | CE, ENEC | Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV 1xGRN40-3S/740 | 0,67//10,33/13,56 | P4
4 | 17 | Park Pileckiego | park | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 40 | Oprawa + Słup | 11 | 11 |  |  | oprawa z odchylanym ukladem optycznym | CE, ENEC | Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24L50 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED 40W | 0,67//10,02/1,70 | P3
4 | 18 | Plac Mickiewicza | park | 13 | 14 | 14 | 14 | 82 | 13 | Oprawa + Słup | 13 | 1 |  |  | w miejsce zdekompletowanej latarni - zintegrowana kolumna świetlna z modułem naświetlacza w kierunku pomnika | CE, ENEC | 13 sztuk GhisaMestieri _A1Y_525mA_4K_Ot5A Lq091 A1Y_525mA_4K_Ot5A 1x- 1 sztuka (Scheder Modulum kolumna z naświetlaczem) | 0,67//18,17/8,54 | P1
4 | 19 | Rynek skwer przed pocztą | skwer | 10 | 5 | 10 | 5 | 82 | 18 | Oprawa + złącza | 10 |  |  | Montaż zintegrowanego systemu monitorowania | autonomiczny system sterowania opraw zintegrowany z transmisją i analizą sygnału video z kamer monitoringu CCTV HD | CE | oprawa LED Zorro 1x(2x6) 18W VSM + system sterowania LESSS 9 (w tym moduły Master z kamerą) | 0,67//>7,50/>1,50 | P3
2 | 20 | plac przy kościele Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (od ul. S. Batorego) | plac | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 26 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schreder Albany MIDI LED/5117/16 LEDs 500mA NW/361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//11,58/8,09 | P2
2 | 21 | św. Pawła - skwer przy przychodni | skwer | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830/ DS. 1xECO40/830/- | 0,67//5,75/2,97 | P4
4 | 22 | Wolności - deptak | ulica | 76 | 70 | 76 | 70 | 82 | 39 | Oprawa + złącza + system sterowania | 76 |  |  |  | oprawa zespolona z uchwytem wysięgnikowym dostarczana wraz z autonomicznym systemem sterowania, intergracja wizualna z oprawami w sięgaczu przy ul.Wolności 41, ornamentyka oprawy korespondująca z ornamentyką słupa w ciągu głównym deptaka | CE, ENEC | Schréder YOA MIDI / 5068 / 24 LEDs 500mA NW / 367902 1x24 LEDs 500mA NW | 0,67//15,72//6,68 0,67//1,36/0,89/0,92/10/0,79 | P4 /M4
3 | 23 | Styczyńskiego - Żołnierzy Września deptak - łącznik | ścieżka | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 | 26 | Oprawa | 12 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder PIANO MINI / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 331582 1x16 LEDs 500mA | 0,67//7,86/4,32 | P3
2 | 24 | Plac przy kościele św. Floriana | plac | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | 26 | Oprawa | 13 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder Albany MIDI LED / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//5,68/3,62 | P4
2 | 25 | Plac przy kościele św. Ducha | plac | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 38 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO50/830/ DS. 1xECO50/830/- | 0,67//6,48/2,58 | P4
3 | 26 | Waxmana | ulica | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 38 | Oprawa | 7 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO50/830 DS 1xECO50/830/- | 0,67//2,43/1,64 0,67//0,30/0,35/0,55/23/1,05 | P6 /M6
2 | 27 | ul. Skrajna, ścieżka rowerowa | ścieżka | 26 | 26 | 26 | 26 | 82 | 35 | Oprawa | 26 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//9,45/3,53 | P3
2 | 28 | Wolności - DąbrowskIego ścieżka | ścieżka | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa | 11 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//8,57/2,36//6,61/3,66 | P3/P4
2 | 29 | Deptak koryto Rawy (wzdłuż ul. Ratuszowej) | ścieżka | 17 | 17 | 17 | 17 | 82 | 35 | Oprawa | 17 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//8,65/3,65 | P3
2 | 30 | Plac Osiedlowy | plac | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 35 | Oprawa | 10 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS. 1xECO40/830/- | 0,67//5,36/1,80 | P4
1 | 31 | Wschodnia - Węzłowiec - oprawy uliczne | ulica | 22 | 22 | 22 | 22 | 173 | 42 | Oprawa + system sterowania | 22 |  |  |  | oprawy wyposażone w sterowniki kompatybilne z systemem obsługiwanym z istniejącej stacji bazowej w ulicy Siemianowickiej (Telensa) | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3280 Rolle - T1 Disano 3280 5 LED - T1 - 700mA CLD CELL grey 1xLMu5_700_80 | 0,67//0,73/0,71/0,86/6/0,65 | M6
1 | 32 | Wschodnia - Węzłowiec - oprawy parkowe | ulica | 6 | 3 | 6 | 3 | 82 | 26 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE | ZPSO ROSA 2109030/3/T3 OW LED 24W 3500K T3 1xCree XP-G3 OW LED 24W 35 | 0,75//0,93/0,61/0,83/10/0,72 | M5
1 | 33 | Opolska | ulica | 10 | 10 | 10 | 10 | 173 | 97 | Oprawa | 10 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder TECEO 2 / 5103 / 64 LEDs 500mA NW / 410032 1x64 LEDs 500mA NW | 0,75//12,11/9,41//17,57/6,76 0,75//1,09/0,57/0,84/13/0,70 | P2/P1 /M4
|  |  |  | 737 | 633 | 739 | 634 |  |  | SUMA | 738 | 146 | 87 |  |  |  | *oprawa dla której oprzeprowadzono symulacje zgodności z wymaganiami | ULOR odpowiednio wg rozporządzenia WE nr 245/2009 załącznik VII pkt 3
| ilość lokalizacji | grupy realizacyjne
1 | 5 |  |  | 206 | 135 | 206 | 135 |  |  |  | 206 | 13 | 0
2 | 16 |  |  | 180 | 176 | 180 | 176 |  |  |  | 180 | 0 | 64
3 | 6 |  |  | 156 | 137 | 156 | 137 |  |  |  | 156 | 47 | 11
4 | 6 |  |  | 195 | 185 | 197 | 186 |  |  |  | 196 | 86 | 12
| 33 |  |  | 737 | 633 | 739 | 634 |  |  |  | 738 | 146 | 87
rodzaj lokalizacji
|  | 7 | ulica | 289 | 212 | 289 | 212 |  |  |  | 289 | 13 | 0
|  | 7 | ścieżka | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 85 | 0 | 13
|  | 5 | plac | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  | 51 | 0 | 22
|  | 9 | skwer | 95 | 86 | 96 | 87 |  |  |  | 96 | 1 | 52
|  | 5 | park | 217 | 199 | 218 | 199 |  |  |  | 217 | 132 | 0
|  | 33 |  | 737 | 633 | 739 | 634 |  |  |  | 738 | 146 | 87
Note on K14: 19W Dialux
Note on Q21: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM
Note on Q22: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM
Note on Q24: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM

## załacznik 1.1
załacznik nr 1.1 specyfikacja dostaw
zestawienie referencyjne
|  |  |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji | [11 empty] | parametry oświetleniowe referencyjne (MF-współczynnik utrzymania)
Część | Nr lokalizacji | Lokalizacja | Typ | Ilość opraw | Ilość słupów | Ilość opraw | Ilość słupów | Moc przed mod. [W] | Moc po mod. [W] | Zakres modernizacji | Wymiana oprawy | Wymiana słupa | Konserwacja | Uwagi | cechy szczególne | certyfikacja referencyjna | oprawa referencyjna * | chodnik MF[-]//Em[lx]/Emin[lx] ulica MF[-]//Lm[cd/m2]/Uo/[-]/UI/[-]/TI[%]/REI[-] | klasa chodnik /ulica
2 | 1 | 3 Maja - św. Piotra - przejście | ścieżka | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,65//4,95/2,41 | P4
3 | 2 | Amelung teren rekreacyjny | park | 73 | 54 | 73 | 54 | 82 | 26 | Oprawa | 73 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder Albany MIDI LED / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//5,87/3,40 | P4
3 | 3 | Amelung - 3 Maja ciąg pieszy | ścieżka | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 22 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO25/840 DS 1xECO25/840/- | 0,67//5,23/3,02 | P4
2 | 4 | Cmentarz ul. Graniczna - ciąg pieszy | ścieżka | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 7 |  | 7 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,81/3,36 | P4
2 | 5 | Długa - skwer | skwer | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 35 | Oprawa | 7 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,99/3,44 | P4
1 | 6 | DTŚ | ulica | 155 | 87 | 155 | 87 | 287 | 134 | Oprawa + system sterowania | 155 |  |  | z redukcją mocy do 100W w godzinach śródnocnych | wyposażenie w otwarty system sterowania umożliwiajacy integrację w zakresie pozyskiwania informacji z funkcjonującym aktualnie Odcinkowym Systemem Zarządzania Ruchem dla DTŚ | CE, ENEC | Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED220-4S/740 DW10 | 0,85//1,50/0,50/0,0,83/10/0,81//1,17/0,50/0,83/9/0,81 | M2/M3
4 | 7 | Dyrekcyjna - skwer | skwer | 12 | 12 | 13 | 13 | 82 | 36 | Oprawa + Słup + Konserwacja | 13 | 1 | 12 | Koszt dostawienia słupa | remont istniejących 12 szt. opraw z wymianą źródeł światłą | CE | retrofit LED (żródło+zasilacz) do istniejącej obudowy | 0,67//>7,50/>1,50 | P3
2 | 8 | FlorIańska - skwer | skwer | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//5,99/3,44 | P4
2 | 9 | Dąbrowskiego z pomnikiem Chopina | skwer | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 20 | Oprawa + Konserwacja | 3 |  | 3 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO20/830 DS 1xECO20/830/- | 0,67//8,65/8,02 | P3
2 | 10 | Park pod Kasztanami przy ul. Krzywej | skwer | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 14 |  | 14 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,41/3,62 | P4
2 | 11 | Oświetlenie przy Kościele św. Jadwigii przy ul. Wolności | skwer | 26 | 22 | 26 | 22 | 82 | 26 | Oprawa | 26 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schreder Albany MIDI LED/5117/16 LEDs 500mA NW/361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//7,18/4,60 | P4
1 | 12 | ks. Józefa CzempIela (z tyłu osiedla) | ulica | 13 | 13 | 13 | 13 | 173 | 42 | Oprawa + Słup | 13 | 13 |  |  | integracja wizualna z istniejącą pierwszą latarnią w ulicy Czempiela | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3280 Rolle - T1 Disano 3280 10 LED - T1 -700mA CLD CELL grey 1xLMu10_700_80 | 0,67//0,98/0,67/0,77/9/0,71 | M4
3 | 13 | Młodzieżowa - Szczecińska skwer | skwer | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,13/3,51 | P4
2 | 14 | Plac przy Odrowążów - Łukasińskiego - Karłowicza | plac | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS 1xECO40/830/- | 0,67//6,13/3,51 | P4
3 | 15 | Park na górze Wyzwolenia - Park Redena (od ul. Parkowej) | park | 47 | 47 | 47 | 47 | 82 | 26 | Oprawa + Słup | 47 | 47 |  |  |  | CE, ENEC | Schreder ISLA LED/5120/16 LEDs 500mA/NW/344262 1x 16 LEDS 500mA NW | 0,67//4,38/14,50 | P4
4 | 16 | Park Róż | park | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 32 | Oprawa + Słup | 73 | 73 |  |  | oprawa zintegrowana z modułem kolorystycznego podświetlenia słupa | CE, ENEC | Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV 1xGRN40-3S/740 | 0,67//10,33/13,56 | P4
4 | 17 | Park Pileckiego | park | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 40 | Oprawa + Słup | 11 | 11 |  |  | oprawa z odchylanym ukladem optycznym | CE, ENEC | Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24L50 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED 40W | 0,67//10,02/1,70 | P3
4 | 18 | Plac Mickiewicza | park | 13 | 14 | 14 | 14 | 82 | 13 | Oprawa + Słup | 13 | 1 |  |  | w miejsce zdekompletowanej latarni - zintegrowana kolumna świetlna z modułem naświetlacza w kierunku pomnika | CE, ENEC | 13 sztuk GhisaMestieri _A1Y_525mA_4K_Ot5A Lq091 A1Y_525mA_4K_Ot5A 1x- 1 sztuka (Scheder Modulum kolumna z naświetlaczem) | 0,67//18,17/8,54 | P1
4 | 19 | Rynek skwer przed pocztą | skwer | 10 | 5 | 10 | 5 | 82 | 18 | Oprawa + złącza | 10 |  |  | Montaż zintegrowanego systemu monitorowania | autonomiczny system sterowania opraw zintegrowany z transmisją i analizą sygnału video z kamer monitoringu CCTV HD | CE | oprawa LED Zorro 1x(2x6) 18W VSM + system sterowania LESSS 9 (w tym moduły Master z kamerą) | 0,67//>7,50/>1,50 | P3
2 | 20 | plac przy kościele Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (od ul. S. Batorego) | plac | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 26 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schreder Albany MIDI LED/5117/16 LEDs 500mA NW/361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//11,58/8,09 | P2
2 | 21 | św. Pawła - skwer przy przychodni | skwer | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 35 | Oprawa + Konserwacja | 6 |  | 6 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830/ DS. 1xECO40/830/- | 0,67//5,75/2,97 | P4
4 | 22 | Wolności - deptak | ulica | 76 | 70 | 76 | 70 | 82 | 39 | Oprawa + złącza + system sterowania | 76 |  |  |  | oprawa zespolona z uchwytem wysięgnikowym dostarczana wraz z autonomicznym systemem sterowania, intergracja wizualna z oprawami w sięgaczu przy ul.Wolności 41, ornamentyka oprawy korespondująca z ornamentyką słupa w ciągu głównym deptaka | CE, ENEC | Schréder YOA MIDI / 5068 / 24 LEDs 500mA NW / 367902 1x24 LEDs 500mA NW | 0,67//15,72//6,68 0,67//1,36/0,89/0,92/10/0,79 | P4 /M4
3 | 23 | Styczyńskiego - Żołnierzy Września deptak - łącznik | ścieżka | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 | 26 | Oprawa | 12 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder PIANO MINI / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 331582 1x16 LEDs 500mA | 0,67//7,86/4,32 | P3
2 | 24 | Plac przy kościele św. Floriana | plac | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | 26 | Oprawa | 13 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder Albany MIDI LED / 5117 / 16 LEDs 500mA NW / 361832 1x16 LEDs 500mA NW | 0,67//5,68/3,62 | P4
2 | 25 | Plac przy kościele św. Ducha | plac | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 38 | Oprawa + Konserwacja | 11 |  | 11 |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO50/830/ DS. 1xECO50/830/- | 0,67//6,48/2,58 | P4
3 | 26 | Waxmana | ulica | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 38 | Oprawa | 7 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO50/830 DS 1xECO50/830/- | 0,67//2,43/1,64 0,67//0,30/0,35/0,55/23/1,05 | P6 /M6
2 | 27 | ul. Skrajna, ścieżka rowerowa | ścieżka | 26 | 26 | 26 | 26 | 82 | 35 | Oprawa | 26 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//9,45/3,53 | P3
2 | 28 | Wolności - DąbrowskIego ścieżka | ścieżka | 11 | 11 | 11 | 11 | 82 | 35 | Oprawa | 11 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//8,57/2,36//6,61/3,66 | P3/P4
2 | 29 | Deptak koryto Rawy (wzdłuż ul. Ratuszowej) | ścieżka | 17 | 17 | 17 | 17 | 82 | 35 | Oprawa | 17 |  |  |  |  | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3353 Garda 4 - drogi rowerowe + typu ulicznego Disano 3353 16 led CLD CELL antracytowy 1xLed_fx_3353_16 | 0,67//8,65/3,65 | P3
2 | 30 | Plac Osiedlowy | plac | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 35 | Oprawa | 10 |  |  |  |  | CE, ENEC | Philips Lighting BDP001 PCC 1xECO40/830 DS. 1xECO40/830/- | 0,67//5,36/1,80 | P4
1 | 31 | Wschodnia - Węzłowiec - oprawy uliczne | ulica | 22 | 22 | 22 | 22 | 173 | 42 | Oprawa + system sterowania | 22 |  |  |  | oprawy wyposażone w sterowniki kompatybilne z systemem obsługiwanym z istniejącej stacji bazowej w ulicy Siemianowickiej (Telensa) | CE, ENEC | Disano Illuminazione 3280 Rolle - T1 Disano 3280 5 LED - T1 - 700mA CLD CELL grey 1xLMu5_700_80 | 0,67//0,73/0,71/0,86/6/0,65 | M6
1 | 32 | Wschodnia - Węzłowiec - oprawy parkowe | ulica | 6 | 3 | 6 | 3 | 82 | 26 | Oprawa | 6 |  |  |  |  | CE | ZPSO ROSA 2109030/3/T3 OW LED 24W 3500K T3 1xCree XP-G3 OW LED 24W 35 | 0,75//0,93/0,61/0,83/10/0,72 | M5
1 | 33 | Opolska | ulica | 10 | 10 | 10 | 10 | 173 | 97 | Oprawa | 10 |  |  |  |  | CE, ENEC | Schréder TECEO 2 / 5103 / 64 LEDs 500mA NW / 410032 1x64 LEDs 500mA NW | 0,75//12,11/9,41//17,57/6,76 0,75//1,09/0,57/0,84/13/0,70 | P2/P1 /M4
|  |  |  | 737 | 633 | 739 | 634 |  |  | SUMA | 738 | 146 | 87 |  |  |  | *oprawa dla której oprzeprowadzono symulacje zgodności z wymaganiami źródłowymi | ULOR odpowiednio wg rozporządzenia WE nr 245/2009 załącznik VII pkt 3
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie (np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów (materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i /lub Załącznikach do SIWZ. Szczegółowe informacje dot. składania ofert równowaznych znajdują się w pkt III. 7 Postanowień SIWZ
Note on Q20: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM
Note on Q21: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM
Note on Q23: Projekt Wykonawczy w posiadaniu MZUiM

## załacznik 3.2
załacznik nr 3.2 zestawienie parametrów oferowanych dostaw
| w ofercie każdorazowo wg tabeli dla kolejnej lokalizacji |  |  | w ofercie każdorazowo wg tabeli dla kolejnej lokalizacji
| kategoria | specyfikacja | parametr oceny - porównawczy | oferta | ocena zgodności równoważnej | weryfikacja
| I. | oprawa oświetleniowa | produkt | przedstawić ; producent/typ/model/oznaczenie kodowe | producent/typ/model/oznaczenie kodowe | üû
design | 1.1 | wizerunek architektoniczny | równoważny do prezentacji w odpowiednich kartach DT | przedstawić rysunek kształtu z wymiarami | zdjęcia i rysunki z podaniem gabarytów | ü
| 1.2 | korpus oprawy | równoważny do opisu w odpowiednich kartach DT | przedstawić materiał…, kolor... wg określeń producenta | opis materiału, powierzchni, budowy/konstrukcji | ü
| 1.3 | klosz oprawy | równoważny do opisu w odpowiednich kartach DT | * | opis materialu, właściwości, kształtu (rysunek) | ü
| 1.4 | szczelność IP | co najmniej jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przedstawić IP= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 1.5 | odpornośc mechaniczna IK | co najmniej jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przedstawić IK= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 1.6 | ULOR (emisja światła w górną półprzestrzeń) | nie gorzej niż odpowiednio do rodzaju lokalizacji wg rozporządzenia WE nr 245/2009 załącznik VII pkt 3 | przedstawić ULOR= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 1.7 | chechy szczególne | odpowiednio wg opisu w kartach DT oraz w zestawieniu referencyjnym | * | oświadczenie producenta/dystrybutora | ü
jakość | 2.1 | temperatura barwowa (+/-5%) | jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przedstawić st [K]= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.2 | wskaźnik oddawania barw Ra>70 | lecz nie gorsze niż jak w opisie w odpowiednich kartach DT oraz oprawach cytowanych w zestawieniu referencyjnym | przedstawić Ra= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.3 | wydajność świetlna | co najmniej jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przedstawić [lm/W]= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.4 | deklarowana trwałość | co najmniej jak w opisie w odpowiednich kartach DT | * | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.5 | współczynnik mocy | >=0,927 | przestawić PF= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.6 | warunki eksploatacji | oprawa jast zdolna do poprawnej pracy w warunkach właściwych dla miejsca zainstalowania | * | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.7 | gwarancja producenta/dostawcy | odpowiednio wg wymagań SIWZ | oświadczyć ilość miesięcy = | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.8 | klasa ochronności | klasa II w obiektach nie przewidujących wymiany okablowania wewnętrznego w słupie metalowym | * | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.9 | ochrona przed przepięciem | 10kV wewnętrzna | oświadczyć "TAK" | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 2.10 | deklaracja zgodnośći CE, ENEC | jak w opisie w odpowiednich kartach DT i certyfikacji referencyjnej (w zestawieniu referencyjnym) | * | świadectwo z podaniem źródła pochodzenia; poczta, email, przeglądarka | ü
użyteczność | 3.1 | moc oprawy (wyposażonej w źródło+zasilacz) | determinacja - nie więcej jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przestawić P [W]= | karta katalogowa lub oświadczenie producenta | ü
| 3.2 | strumień światła | określany jako wystarczający jak w opisie w odpowiednich kartach DT | przedstawić [lm]= | oświadczenie producenta/dystrybutora | ü
| 3.3 | rozsył światła | wystarczający do uzyskania równoważnych parametrów oswietlenia | * | oświadczenie producenta/dystrybutora | ü
| 3.4 | zapewnienie parametrów oświetlenia obiektu | nie gorsze niż równoważne uzyskane przy zdefiniowanym eksploatacyjnie współczynniku utrzymania | potwierdzić "TAK" ** | obliczenia fotometryczne w dokumencie i pliku źródłowym | ü
| 3.5 | ochrona przed olśnieniem | nie gorsza niż normatywna dla klasy drogi | * | obliczenia fotometryczne w dokumencie i pliku źródłowym | ü
funkcjonalność | 4.1 | funkcjonalność i wyposażenie opraw | zgodne z oczekiwanymi funkcjonalnościami opisanymi w odpowiednich kartach DT oraz w zestawieniu cech szczególnych | * | karta katalogowa lub oświadczenie producenta/dystrybutora | ü
| 4.2 | kompletacja opraw | w zakresie producenta/dostawcy, tj. udzielającego gwarancji | * | oświadczenie producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| 4.3 | sterowalność | jak w opisie w odpowiednich kartach DT oraz cech szczególnych w zestawieniu referencyjnym | * | oświadczenie producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| 4.4 | system sterowania | jak w opisie w odpowiednich kartach DT oraz cech szczególnych w zestawieniu referencyjnym | * | oświadczenie producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| 4.5 | kompatybilność | jak w opisie w zestawieniu cech szczególnych | * | oświadczenie producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| 4.6 | inne funkcjonalności | jak w opisie w odpowiednich kartach DT oraz cech szczególnych w zestawieniu referencyjnym | * | oświadczenie producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| 4.7 | w tym system sterowania jeżeli wymagany | jak w opisie w odpowiednich kartach DT oraz cech szczególnych w zestawieniu referencyjnym | potwierdzić "TAK" | opis producenta/dystrybutora/dostawcy | ü
| II. | słup | produkt | przedstawić ; producent/typ/model/oznaczenie kodowe | podać; producent/typ/model/oznaczenie kodowe | üû
| II.1 | sylwetka i skład | równoważny do prezentacji w odpowiednich kartach DT | przedstawić rysunek kształtu z wymiarami | zdjęcia i rysunki z podaniem gabarytów | ü
| II.2 | wysokość | zgodnie z dyspozycją w odpowiednich kartach DT | przedstawić H[m]= | zdjęcia i rysunki z podaniem gabarytów | ü
| II.3 | materiał i kolor | równoważny do prezentacji w odpowiednich kartach DT | przedstawić materiał…, kolor... wg określeń producenta | zdjęcia i rysunki z podaniem parametrów | ü
| II.4 | wyposażenie instalacyjne | zgodnie z dyspozycją w odpowiednich kartach DT | potwierdzić "TAK" | potwierdzenie w zakresie zglaszającego wykonawcy | ü
| II.5 | konserwacja | zgodnie z dyspozycją w zestawieniu i odpowiednich kartach DT | potwierdzić "TAK" | potwierdzenie w zakresie zglaszającego wykonawcy | ü
* informacja nie jest wymagana na etapie wstępnym
**dołączyć obliczenia w przypadku produktu równoważnego
Note on D17: zastosowanie opraw oświetleniowych spełniających warunki określone w umowie przyłączeniowej oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. przy zachowaniu współczynnika mocy PF (Power Factor) > 0,927 (cos fi > 0,927),